«Мордiн» сикт овмöдчöминса администрация Администрация сельского поселения «Мордино» ШУÖМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 ноября 2014 года № 75

Об утверждении схемы теплоснабжения
на территории сельского поселения «Мордино»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 6, 23 Федерального закона Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения на территории сельского поселения «Мордино» (Приложение 1).

2.  Считать утратившим силу Постановление админитсрации сельского поселения «Мордино» от 08.05.2013 года  за № 38 «Об утверждении схемы теплоснабжения на территории сельского поселения «Мордино»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и подлежит размещению в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения                                                       С.А. Турубанов

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения «Мордино»

от 25.11. 2014 г. № 75

# Введение.

Схема теплоснабжения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения сельского поселения «Мордино» Корткеросского района Республика Коми (далее - Схема) разработана на основании статей 6, 23 Федерального закона Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ; Требований к схемам теплоснабжения; Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154

Территория поселения относится к строительно-климатическому району 1В. Климат умеренно-континентальный с морозной, снежной зимой и теплым, иногда жарким летом.

Таблица 1. – Среднемесячные температуры наружного воздуха

| СП «Мордино» | сент | окт | нояб | дек | янв | фев | март | апр | май | июнь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8,2 | 0,7 | -5,7 | -11,6 | -14,9 | -13,0 | -6,6 | 1,7 | 8,5 | 14,4 |

Таблица 2. – Число часов наружной температуры равной или ниже данной

| СП «Мордино» | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 6 | 61 | 173 | 428 | 960 | 1750 | 2790 | 4080 | 5550 |

Сводные данные по площади застройки и отапливаемой площади поселения приведены в таблице 3.

Таблица 3. – Сводные данные по отапливаемой площади застройки поселения

| Показатели | Единицы измерения | Значения на момент разработки схемы | Значения на 2029 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь территории поселения | тыс. га | 0,932 | 0,932 |
| Численность населения | чел. | 2020 | 1500 |
| Общая площадь застройки | тыс. га | 0,03 | 0,03 |
| Средняя плотность застройки | м2/км2 | 30,6/1 | 30,0/1 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 6043,66 | 8105,26 |
| жилых зданий | тыс. м2 | 2083,76 | 2083,76 |
| общественных зданий | тыс. м2 | 3809,9 | 5871,5 |
| производственных зданий | тыс. м2 | 150,0 | 150,0 |

Основанием для разработки Схемы являются:

- Договор  №  КК/СТ-4 по составлению схемы теплоснабжения для администрации муниципального образования сельского поселения «Мордино» Корткеросского района Республика Коми от 15 апреля  2014 года.

- материалы теплоснабжающей организации (документация по источникам тепла, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям,  эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность).

1 . Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

1.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

В сельском поселении «Мордино» децентрализованное теплоснабжение. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия снабжаются теплом от собственных источников теплоснабжения. Малоэтажный жилой фонд снабжается теплом от бытовых котлов различной модификации и печей. На территории сельского поселения «Мордино» функционирует 1 местная система теплоснабжения, образованных на базе котельной. Установленная мощность котельной составляет 1,5 Гкал/час (1,89 МВт). Основным топливом котельной с. Мординоо является уголь. Резервным топливом котельной с. Мордино  являются дрова. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения (см. раздел 1.4) определены точками присоединения  самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Система теплоснабжения имеет двухтрубную теплосеть, организованную на покрытие отопительной тепловой нагрузки абонентов по зависимой схеме присоединения с температурным графиком 95/70ºС. Нагрузка ГВС покрывается индивидуальными электрическими водонагревателями.

Производственная тепловая нагрузка в поселении отсутствует. Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.

Также на территории поселения сформированы зоны индивидуального теплоснабжения, число которых равно количеству зданий с индивидуальным теплоснабжением. Они в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения.

1.2. Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание местной системы теплоснабжения поселения осуществляет одно базовое предприятие – Корткеросский филиал ОАО «КТК» с. Мордино, которому в с. Мордино принадлежит  котельная мощностью 1,5 Гкал/час (1,89 МВт). Общая протяженность теплосетей, обслуживаемых котельной с. Мордино, составляет 1,53 км. К данным тепловым сетям присоединено 6 жилых зданий и 8 общественных здания с общим строительным объемом 22006,28 м3.

Теплоснабжение некоторых производственных зданий и зданий общественных организаций осуществляется индивидуально.

1.3. Источники теплоснабжения

1.3.1.Общие данные

Таблица 1.3.1.1. – Источники тепловой энергии, расположенные на территории села

| Наименование котельной | Адрес | Установленная тепловая мощность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | МВт |
| Котельная с. Мордино | с. Мордино, пер. Школьный, 8Б | 1,5 | 1,89 |

1.3.2.Оборудование котельных

Котельная оборудована водогрейными котлоагрегатами Иж КВ (см. таблицу 1.3.2.1).

Таблица 1.3.2.1. – Котлоагрегаты котельной с. Мордино

| Тип котлоагрегата | Располагаемая тепловая мощность | Год ввода в эксплуатацию | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | МВт |  |  |  |
| Иж КВ | 0,5 | 0,63 | 2013 | Нет данных | Нет данных |
| Иж КВ | 0,5 | 0,63 | 2013 | Нет данных | Нет данных |
| Иж КВ | 0,5 | 0,63 | 2013 | Нет данных | Нет данных |

В котельной с. Мордино установлено следующее насосное оборудование, данные приведены в таблице 1.3.2.2.

Таблица 1.3.2.2. – Насосное оборудование котельной с. Мордино

| № п/п | Марка насоса | Кол-во | Напор | Подача | Режим работы насоса | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м | м³/ч |  |  |  |
| 1 | 100/80 | 1 | 30 | 124 | сетевой | Нет данных | Нет данных |
| 2 | 100/80 | 1 | 30 | 46 | сетевой | Нет данных | Нет данных |
| 3 | К 45/30 | 1 | 30 | 45 | сетевой | Нет данных | Нет данных |
| 4 | К 8/18 | 2 | 18 | 8 | подпиточный | Нет данных | Нет данных |

В котельной с. Мордино тягодутьевое оборудование отсутствует.

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная, с непосредственным присоединением нагрузки отопления. Регулирование температуры воды на отопление осуществляется по отопительному графику. Для создания циркуляции теплоносителя в котельной с. Мордино установлено три сетевых и два подпиточных насоса. В котельной не организован учет отпущенной тепловой энергии. Частотные преобразователи в котельной отсутствуют.  Химводоочистка не применяется. КПД котельной с. Мордино составляет 73%.

Аварийным топливом котельной с. Мордино являются дрова, при реконструкции котельной возможно использование экологического биотоплива. Резервирование системы теплоснабжения, образованной на базе квартальной  котельной не осуществляется, так как перемычек между котельными не существует из-за удаленности.

1.4. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

1.4.1.Тепловые сети котельной с. Мордино

Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении в с. Мордино составляет 1,53 км из них:

- в подземном исполнении – 461 м (30,1 %);

- в наружном исполнении – 900,5 м (69,9 %).

Таблица 1.4.1.1. – Общая протяженность арендуемых трубопроводов теплофикационной воды с разбивкой по диаметрам

| Условный проход | Диапазон температур, 0С | Протяженность теплотрассы, м |
| --- | --- | --- |
|  | Под.труб. | Обр. труб. | подземная | наружная |
| 50 | 95 | 70 | 36 | 222 |
| 76 | 95 | 70 | 66 | 36 |
| 100 | 95 | 70 | 278 | 88,5 |
| 130 | 95 | 70 | – | 41,5 |
| 150 | 95 | 70 | 81 | 142,5 |
| 200 | 95 | 70 | – | 370 |
| Итого: |  |  | 461 | 900,5 |

Данные по материалу тепловой изоляции отсутствуют.

Система теплоснабжения обладает следующими характеристиками:

- Потребителями являются жилые дома и общественные здания;

- Температурный график 95-70˚C;

- Котельная имеет два вывода на село: Ø50 мм и Ø219 мм;

- Схема тепловых сетей двухтрубная закрытая;

- Присоединение внутренних систем теплопотребления к наружным тепловым сетям осуществляется по безэлеваторной схеме;

- Тепловые пункты и камеры не оборудованы приборами КИПиА;

- Работа системы теплоснабжения – 252 суток в отопительный период.

Таблица 1.4.1.2. – Результаты расчета потерь давления участков теплосети

| № п/п | Участок | Длина участка, м | Расход сетевой воды | Диаметр трубопровода | Объем участка | Экв. шерох. | Коэфф. местн. сопр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг/с | т/ч | м3/с | dн, мм | dу, мм | м3 | kэ, мм | ξ |
| 1 | Котельная-Школьный, 8 | 42,5 | 4,307 | 15,504 | 0,0045 | 219 | 200 | 2,669 | 0,5 | 0,6 |
| 2 | Школьный, 8-Подгорная, 1б | 45 | 3,593 | 12,934 | 0,0037 | 219 | 200 | 2,826 | 0,5 | 1,5 |
| 3 | Подгорная, 1б-Подгорная, 1а | 26,5 | 3,548 | 12,773 | 0,0037 | 219 | 200 | 1,664 | 0,5 | 2,7 |
| 4 | Подгорная, 1а-Школьный, 9 | 125,5 | 3,513 | 12,647 | 0,0037 | 219 | 200 | 7,881 | 0,5 | 3,9 |
| 5 | Школьный, 9-Школьный, 2 | 130,5 | 3,349 | 12,055 | 0,0035 | 219 | 200 | 8,195 | 0,5 | 3,9 |
| 6 | Школьный, 2-Комсомольская, 2 | 41,5 | 2,738 | 9,856 | 0,0028 | 133 | 130 | 1,101 | 0,5 | 1,5 |
| 7 | Комсомольская, 2-Ленина, 1а | 20 | 2,326 | 8,373 | 0,0024 | 159 | 150 | 0,707 | 0,5 | 1,5 |
| 8 | Ленина, 1а-Ленина, 4 | 122,5 | 1,519 | 5,468 | 0,0016 | 159 | 150 | 4,327 | 0,5 | 1,8 |
| 9 | Ленина, 4-ДК | 81 | 1,107 | 3,986 | 0,0012 | 159 | 150 | 2,861 | 0,5 | 1,8 |
| 10 | ДК-Администрация | 65,5 | 0,797 | 2,868 | 0,0008 | 108 | 100 | 1,028 | 0,5 | 1,5 |
| 11 | Администрация-Магазин | 97 | 0,372 | 1,340 | 0,0004 | 108 | 100 | 1,523 | 0,5 | 1,5 |
| 12 | Магазин-Набережная, 2 | 115,5 | 0,176 | 0,634 | 0,0002 | 108 | 100 | 1,813 | 0,5 | 2,1 |
| 13 | Набережная, 2-т.1 | 66 | 0,063 | 0,227 | 0,0001 | 76 | 65 | 0,438 | 0,5 | 1,5 |
| 14 | т.1-Набережная, 4 | 12 | 0,063 | 0,227 | 0,0001 | 57 | 50 | 0,047 | 0,5 | 0 |

Таблица 1.4.1.2. (продолжение) – Результаты расчета потерь давления участков теплосети

| Скорость воды | Время течения | Предель-ноеRe | Число Рейно-льдса | Отно-шение | Режим течения | Линей-ные потери | Местные потери | Полные потери | Удельные потери | Потери напора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w, м/с | Т, с | Reпр | Re | Re/Reпр | Турб/Пер | Δpл, Па | Δpм, Па | Δp, Па | R, Па/м | ΔH, м |
| 0,143 | 298,181 | 227200 | 92253 | 0,406 | Перех | 51,17 | 1,04 | 52,22 | 1,20 | 0,006 |
| 0,119 | 378,449 | 227200 | 76962 | 0,339 | Перех | 37,71 | 1,82 | 39,53 | 0,84 | 0,004 |
| 0,117 | 225,684 | 227200 | 76001 | 0,335 | Перех | 21,66 | 3,19 | 24,85 | 0,82 | 0,003 |
| 0,116 | 1079,406 | 227200 | 75254 | 0,331 | Перех | 100,55 | 4,52 | 105,07 | 0,80 | 0,011 |
| 0,111 | 1177,547 | 227200 | 71730 | 0,316 | Перех | 95,00 | 4,10 | 99,10 | 0,73 | 0,010 |
| 0,214 | 193,522 | 147680 | 90220 | 0,611 | Перех | 193,81 | 5,91 | 199,73 | 4,67 | 0,021 |
| 0,137 | 146,154 | 170400 | 66428 | 0,390 | Перех | 31,80 | 2,41 | 34,21 | 1,59 | 0,004 |
| 0,089 | 1370,683 | 170400 | 43384 | 0,255 | Перех | 83,09 | 1,23 | 84,32 | 0,68 | 0,009 |
| 0,065 | 1243,469 | 170400 | 31622 | 0,186 | Перех | 29,19 | 0,65 | 29,84 | 0,36 | 0,003 |
| 0,105 | 621,092 | 113600 | 34129 | 0,300 | Перех | 102,69 | 1,43 | 104,12 | 1,57 | 0,011 |
| 0,049 | 1968,552 | 113600 | 15947 | 0,140 | Перех | 33,20 | 0,31 | 33,51 | 0,34 | 0,004 |
| 0,023 | 4957,322 | 113600 | 7540 | 0,066 | Перех | 8,84 | 0,10 | 8,94 | 0,08 | 0,001 |
| 0,020 | 3339,085 | 73840 | 4158 | 0,056 | Перех | 6,23 | 0,05 | 6,28 | 0,09 | 0,001 |
| 0,033 | 359,235 | 56800 | 5405 | 0,095 | Перех | 4,49 | 0,00 | 4,49 | 0,37 | 0,000 |

Рисунок– Схема тепловых сетей котельной с. Мордино

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии.

Расчетные тепловые нагрузки котельной с. Мордино представлены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1. – Расчетные тепловые нагрузки централизованного теплоснабжения котельной с. Мордино

| Наименование потребителя | Существующая расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Вид теплоносителя вода/пар |
| --- | --- | --- |
| Мастерская МОУ «СОШ» | 0,013 | Вода |
| Средняя школа, пер. Школьный, 8 | 0,072 | Вода |
| Гараж ГУ «Локчимское лесничество» | 0,005 | Вода |
| Гараж МБУЗ «КЦРБ» | 0,004 | Вода |
| пер. Школьный, 9 | 0,024 | Вода |
| пер. Школьный, 2 | 0,080 | Вода |
| ул. Комсомольская, 2 | 0,055 | Вода |
| Средняя школа, ул. Ленина, 1А | 0,091 | Вода |
| ул. Ленина, 4 | 0,055 | Вода |
| Дом культуры | 0,037 | Вода |
| Администрация | 0,048 | Вода |
| Магазин ООО «Верью» | 0,021 | Вода |
| ул. Набережная, 2 | 0,016 | Вода |
| ул. Набережная, 4 | 0,009 | Вода |
| Итого: | 0,530 |  |

Отпуск тепла в 2013 г. котельной с. Мордино составил, согласно данным 1401,795 Гкал

Распределение расчетной и среднеотопительной тепловых нагрузок по объектам теплоснабжения приведено в таблице 1.5.2.

Таблица 1.5.2. – Распределение расчетной и среднеотопительной тепловых нагрузок котельной с. Мордино

| № п/п | Объект, адрес | Наружный объем, м3 | tвр,°С | qо, Вт/(м3·К) | Q'о, кВт | Qср.о, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система теплоснабжения | 460,445 | 172,230 |
| 1 | Мастерская МОУ «СОШ» | 495 | 16 | 0,39 | 9,637 | 3,529 |
| 2 | Средняя школа, пер. Школьный, 8 | 3838 | 16 | 0,39 | 74,721 | 27,359 |
| 3 | Гараж ГУ «Локчимское лесничество» | 152 | 10 | 0,7 | 4,699 | 1,332 |
| 4 | Гараж МБУЗ «КЦРБ» | 118 | 10 | 0,7 | 3,648 | 1,034 |
| 5 | пер. Школьный, 9 | 651,28 | 18 | 0,51 | 17,219 | 6,709 |
| 6 | пер. Школьный, 2 | 2869 | 18 | 0,43 | 63,953 | 24,918 |
| 7 | ул. Комсомольская, 2 | 1848 | 18 | 0,45 | 43,110 | 16,797 |
| 8 | Средняя школа, ул. Ленина, 1А | 4338 | 16 | 0,39 | 84,456 | 30,924 |
| 9 | ул. Ленина, 4 | 1848 | 18 | 0,45 | 43,110 | 16,797 |
| 10 | Дом культуры | 1881 | 14 | 0,36 | 32,504 | 11,077 |
| 11 | Администрация | 1993 | 18 | 0,43 | 44,426 | 17,310 |
| 12 | Магазин ООО «Верью» | 1104 | 15 | 0,38 | 20,540 | 7,265 |
| 13 | ул. Набережная, 2 | 380 | 18 | 0,6 | 11,820 | 4,605 |
| 14 | ул. Набережная, 4 | 193 | 18 | 0,66 | 6,603 | 2,573 |

Рисунок 1.5.5. – График зависимости температуры сетевой воды от температуры наружного воздуха для котельной с. Мордино

1.5.1Существующие балансы тепловой мощности

Данные по тепловой мощности котельной с. Мордино и суммарной нагрузке потребителей на 2013 г. представлены в таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.5.1.1. – Балансы тепловой мощности

| Показатели баланса тепловой мощности | Котельная с. Мордино |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность (УТМ) | 1,14 Гкал/час |
| Располагаемая тепловая мощность (РТМ) | Нет данных |
| Хозяйственные нужды | Нет данных |
| Отпущено в тепловые сети | 1401,795 Гкал |
| Всего технологических затрат и потерь тепловой энергии, в т.ч. | 944,07 Гкал |
| то же в % | 38,49 % |
| потери теплоносителя | 24,69 Гкал |
| на заполнение трубопроводов тепловых сетей | 2,58 Гкал |
| потери через изоляцию | 916,79 Гкал |
| Присоединенная тепловая нагрузка | 0,530 Гкал/ч |

1.5.2.Существующие балансы электрической энергии

Данные по балансу электрической энергии котельной с. Мордино на 2013 г. представлены в таблице 1.5.2.1.

Таблица 1.5.2.1. – Балансы электрической энергии

| Наименование показателя | Годовой расход электроэнергии |
| --- | --- |
| на привод насосного оборудования | 27702,61 кВт.ч |
| на топливоприготовление | 5136,43 кВт.ч |
| на освещение помещений источника теплоснабжения | .ч |

1.6. Топливные балансы источников тепловой энергии

и система обеспечения топливом.

Основным видом топлива котельной с. Мордино является уголь.

Индивидуальная норма расхода топлива каждым котлом котельной с. Мордино представлена в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1. – Расход топлива

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Расход топлива за 2013 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | янв | фев | март | апр | май | сен | окт | нояб | дек |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | кг.у.т./Гкал | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |

1.7. Описание существующих технических и технологических проблем

в системах теплоснабжения поселения

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

- При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети теплоснабжение участков села полностью прекращается.

- Резервные трубопроводы от существующей котельной отсутствуют.

- Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что системы теплоснабжения имеют низкую надежность.

- Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Генеральным планом села Мординоо не предусмотрено развитие строительства жилых, административных и производственных площадей. В соответствии с этим, отсутствует потребность в тепловой энергии  и необходимость в перспективном развитии систем теплоснабжения.

3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Предоставленные данные по тепловым нагрузкам потребителей и о номинальной мощности энергетических котлоагрегатов котельной с. Мординоо  при работе на угле говорят о том, что энергетические котлоагрегаты работают в недогруженном режиме. Поскольку необходимость в развитии системы теплоснабжения села Мордино отсутствует, нет необходимости увеличивать тепловую мощность котельной.

4. Перспективные балансы теплоносителя

В системе теплоснабжения села Мордино организовано центральное качественное регулирование с температурным графиком 95/70. В соответствии с этим расход теплоносителя является постоянным на протяжении всего отопительного сезона и составляет 16,56 м3/ч. Поскольку необходимость в развитии систем теплоснабжения села Мордино отсутствует и нет потребности в подключении новых абонентов, изменение расхода теплоносителя нецелесообразно.

# 5. Предложения по строительству, реконструкции

и техническому перевооружению источника теплоснабжения.

- Установить частотный регулятор на сетевой насос.

- Замена или капитальный ремонт устаревшего котельного оборудования.

6. Предложения по строительству, реконструкции

и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.

В целях повышения качества и надежности теплоснабжения, улучшения гидравлического режима, снижения потерь произвести перекладку аварийных тепловых сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации, и реконструкцию существующих с перекладкой труб на меньшие диаметры для уменьшения их пропускной способности.

Основные участки, требующие капитального ремонта и замены:

- Замена теплотрассы на участке от котельной до пер. Школьный, 8 протяженностью 42,5 м и диаметром 219 мм на трубы диаметром 133 мм.

- Замена теплотрассы на участке от пер. Школьный, 8 до ул. Подгорная, 1б протяженностью 45 м и диаметром 219 мм на трубы диаметром 108 мм.

- Замена теплотрассы на участке от ул. Подгорная, 1б до ул. Подгорная, 1а протяженностью 26,5 м и диаметром 219 мм на трубы диаметром 108 мм.

- Замена теплотрассы на участке от ул. Подгорная, 1а до пер. Школьный, 9 протяженностью 125,5 м и диаметром 219 мм на трубы диаметром 108 мм.

- Замена теплотрассы на участке от пер. Школьный, 9 до пер. Школьный, 2 протяженностью 130,5 м и диаметром 219 мм на трубы диаметром 108 мм.

- Замена теплотрассы на участке от пер. Школьный, 2 до ул. Комсомольская, 2 протяженностью 41,5 м и диаметром 133 мм на трубы диаметром 108 мм.

- Замена теплотрассы на участке от ул. Комсомольская, 2 до ул. Ленина, 1а протяженностью 20 м и диаметром 159 мм на трубы диаметром 89 мм.

- Замена теплотрассы на участке от ул. Ленина, 1а до ул. Ленина, 4 протяженностью 122,5 м и диаметром 159 мм на трубы диаметром 76 мм.

- Замена теплотрассы на участке от ул. Ленина, 4 до Дома культуры протяженностью 81 м и диаметром 159 мм на трубы диаметром 57 мм.

- Замена теплотрассы на участке от Дома культуры до Администрации протяженностью 65,5 м и диаметром 108 мм на трубы диаметром 57 мм.

- Замена теплотрассы на участке от Администрации до Магазина протяженностью 97 м и диаметром 108 мм на трубы диаметром 42 мм.

- Замена теплотрассы на участке от Магазина до ул. Набережная, 2 протяженностью 115,5 м и диаметром 108 мм на трубы диаметром 32 мм.

- Замена теплотрассы на участке от ул. Набережная, 2 до т.1 протяженностью 66 м и диаметром 76 мм на трубы диаметром 26 мм.

- Замена теплотрассы на участке от т.1 до ул. Набережная, 4 протяженностью 12 м и диаметром 57 мм на трубы диаметром 26 мм.

Всего до 2029 года планируется к замене 0,949 км тепловых сетей котельной с. Мордино с современной теплоизоляцией.

Для проведения работ по замене участков теплотрассы необходимо разработать рабочий проект с более точными фактическими данными.

Глава 7. Перспективные топливные балансы

Поскольку необходимость в развитии системы теплоснабжения села Мординоо отсутствует и нет необходимости увеличивать тепловую мощность котельной, расход топлива котлоагрегатами котельной останется на прежнем уровне.

Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям):

- вероятности безотказной работы;

- коэффициенту готовности;

- живучести [Ж].

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей:

- резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Живучесть системы характеризует способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановок.

Наиболее «уязвимыми» местами в системе централизованного теплоснабжения с. Мордино является износ тепловых сетей в целом. После реализации предложенного варианта развития системы теплоснабжения данные недостатки будут устранены.

Глава 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Перечень программных мероприятий, требующих финансовых затрат, приведен в таблице 9.1.

Таблица 9.1. – Перечень программных мероприятий, требующих финансовых затрат

| № п/п | Наименование предприятия | Период | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка частотного регулятора | до 2029 года | ~80 000 |
| 2 | Замена участка теплотрассы котельной с. Мордино | до 2029 года | 9 900 000 |

Глава 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и(или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Таким образом, на основании критериев определения  единой теплоснабжающей организации, определить единую теплоснабжающую организацию с. Мордино Корткеросский филиал ОАО «КТК» с. Мордино.